## Q_181_LU_Werte
Druckdispositiv
Baubewilligung Nr.
Bauvorhaben / Ort | [13 empty] | Kaltwasserzähler | MTK DN15 | MTK DN20 | MTK DN25 | MTK DN32 | MTK DN40
Besitzer / Bauherrschaft / Ort | [13 empty] | Verschraubung | 3/4"-1" | 3/4"-1" | 1"-1 1/4" | 1 1/4"-1 1/2" | 1 1/2"-2"
Projektverfasser / Ort / Telefon | [12 empty] | LU | QD | 2.5 m3/h | 4 m3/h | 6,3 m3/h | 10 m3/h | 16 m3/h
Richtwerte für Bestimmung der Wasserzähler | [12 empty] | 42 | 0.86472 | 0.4 | 0.4
Total Belastungswerte |  |  | LU | 0 |  |  |  | QD / 3 LU | 0 |  |  |  | 50 | 0.90435 |  | 0.44
Total Summendurchfluss |  |  | QT | 0 |  | l/s |  | QD / 5 LU | 0 |  |  |  | 75 | 1.0037 |  | 0.51
Grösster angeschlossener Einzelanschluss einer Armatur oder eines Apparates |  |  | LU | 3 | 5 |  |  | QD / 5 LU | 0 |  |  |  | 100 | 1.0807 |  | 0.6 | 0.16
Spitzendurchfluss |  |  | QD | #N/A | #N/A | l/s | [6 empty] | 150 | 1.1994 |  | 0.75 | 0.2
Gewählter Spitzendurchfluss |  |  | QD |  |  | l/s | [6 empty] | 200 | 1.2914 |  | 0.82 | 0.23
|  |  | QD | 0 |  | m3/h | [6 empty] | 230 | 1.3386 |  | 0.99 | 0.25
Auswahl Wasserzähler | WVGH |  | WZ | #N/A | [8 empty] | 230 | 1.3386 |  | 0.99 | 0.25
Berechung des Betriebsdruckes nach dem Wasserzähler | [12 empty] | 250 | 1.4298 |  |  | 0.28
Höhe Reservoir Weierweid (Überlauf) |  |  | h | 575 | m.ü.M. | [7 empty] | 400 | 1.6879 |  |  | 0.37 | 0.22 | 0.08
Höhe Hausanschlussleitung bei Verteilbatterie |  |  | h |  | m.ü.M. | [7 empty] | 500 | 1.8262 |  |  | 0.42 | 0.25 | 0.09
Höhenunterschied Reservoir-Verteilbatterie |  |  | h1 | 575 | m | [7 empty] | 600 | 1.9476 |  |  | 0.5 | 0.29 | 0.11
Umrechnung in kPa |  |  | pRh1 | 5640.75 | kPa | 56.4075 | bar | [5 empty] | 830 | 2.184 |  |  | 0.62 | 0.37 | 0.14
Druckschwankungen Reservoir und Versorgungsleitungen | 30 kPa |  | ∆pVL |  | kPa | 0 | bar | [5 empty] | 900 | 2.2473 |  |  |  | 0.4 | 0.15
Versorgungsdruck: SP = pRh1 - pVL |  |  | SP | 5640.75 | kPa | 56.4075 | bar | [5 empty] | 1200 | 2.4875 |  |  |  | 0.49 | 0.19
Druckverlust Hausanschlussleitung (Annahme) | 30 kPa |  | ∆pAL |  | kPa | 0 | bar | [5 empty] | 1400 | 2.6266 |  |  |  | 0.55 | 0.21
Druckverlust Wasserzähler bei QD - gemäss Angabe WVGH | 50 kPa |  | ∆pWZ |  | kPa | 0 | bar | [5 empty] | 1800 | 2.8703 |  |  |  | 0.68 | 0.25
Betriebsdruck nach dem Wasserzähler |  |  | OPWZ | 5640.75 | kPa | 56.4075 | bar | [5 empty] | 2000 | 2.979 |  |  |  | 0.76 | 0.29
muss eine Druckerhöhungsanlage eingebaut werden |  |  | ja / nein | nein | [8 empty] | 3090 | 3.4735 |  |  |  | 0.99 | 0.37
Hinweis: Bei einem Versorgungsdruck über 450 kPa (4.5 bar) empfielt die WVGH immer den Einbau eines Druckminderes.
Berechung des Betriebsdruckes nach dem Wasserzähler
Ruhedruck nach dem Druckminderer; Standard 400 kPa (4.0 bar) |  |  | pRDM |  | kPa | 0 | bar
Druckverlust Druckminderer bei Qmax (siehe Herrsteller-Diagramm) | 40 kPa |  | ∆pDM |  | kPa | 0 | bar
Druckverlust durch Apparateeinbau wie Trinwasserbehandlung |  |  | ∆pApp |  | kPa | 0 | bar
Höhenunterschied Verteilbatterie bis höchste Entnahmestelle |  | m | ∆Rh2 | 0 | kPa | 0 | bar
Fliessdruck höchste Entnahmestelle | 100 kPa |  | pminFI |  | kPa | 0 | bar
Zur Verfügung stehender Druck |  |  | ∆pL | 0 | kPa | 0 | bar
Rohrweitenbestimmung: Der Projektverfasser ist für die Rohrweiten-Rahmenbedingungen verantwortlich. Die Rohrweitenbestimmung muss nach den SVGW-Ricchtlinien, Regelwerk W3, Ausgabe 2013, erfolgen.
Ort, Datum |  |  |  | Unterschrift Projektverfasser
[15 empty] | LU | MTK
[15 empty] | 3 | DN20
[10 empty] | LU-Wert | QD |  |  |  | 150 | DN20
[10 empty] | 5 | 0 | 5 |  |  | 151 | DN25
[10 empty] | 150 | 0 | 5 |  |  | 830 | DN25
[10 empty] | 151 | 0 | 5 |  |  | 831 | DN32
[10 empty] | 3000 | 0 | 5 |  |  | 1400 | DN32
[10 empty] | 3 | 0 | 3 |  |  | 1401 | DN40
[10 empty] | 3000 | 0 | 3 |  |  | 3090 | DN40
[8 empty] | 1,0 | 5,0 | 9.8 | 13 | 21
[8 empty] | 0,2 | 2,2
[8 empty] | 0,1 | 1,7
[8 empty] | 0,01 | 0,51 | 0.99 | 1.4 | 2.2
[8 empty] | Basis | DN 20 Wert | 25 | 32 | 40
[9 empty] | -2.3902 | -227.0951 | 7.6231 | 3.8614
#DIV/0!
[8 empty] | 1.7 | 0.28131

## Tabelle2
[6 empty] | Kaltwasserzähler | MTK DN15 | MTK DN20 | MTK DN25 | MTK DN32 | MTK DN40
[6 empty] | Verschraubung | 3/4"-1" | 3/4"-1" | 1"-1 1/4" | 1 1/4"-1 1/2" | 1 1/2"-2"
[5 empty] | LU | QD | 2.5 m3/h | 4 m3/h | 6,3 m3/h | 10 m3/h | 16 m3/h
[5 empty] | 42 | 0.86472 | 0.4 | 0.4
QD / 3 LU | 0.81012 |  |  |  | 50 | 0.90435 |  | 0.44
QD / 5 LU | 0.32246 |  |  |  | 75 | 1.0037 |  | 0.51
QD / 5 LU | 0.19652 |  |  |  | 100 | 1.0807 |  | 0.6 | 0.16
[5 empty] | 150 | 1.1994 |  | 0.75 | 0.2
[5 empty] | 200 | 1.2914 |  | 0.82 | 0.23
[5 empty] | 230 | 1.3386 |  | 0.99 | 0.25
[5 empty] | 230 | 1.3386 |  | 0.99 | 0.25
[5 empty] | 250 | 1.4298 |  |  | 0.28
[5 empty] | 400 | 1.6879 |  |  | 0.37 | 0.22 | 0.08
[5 empty] | 500 | 1.8262 |  |  | 0.42 | 0.25 | 0.09
[5 empty] | 600 | 1.9476 |  |  | 0.5 | 0.29 | 0.11
[5 empty] | 830 | 2.184 |  |  | 0.62 | 0.37 | 0.14
[5 empty] | 900 | 2.2473 |  |  |  | 0.4 | 0.15
[5 empty] | 1200 | 2.4875 |  |  |  | 0.49 | 0.19
[5 empty] | 1400 | 2.6266 |  |  |  | 0.55 | 0.21
[5 empty] | 1800 | 2.8703 |  |  |  | 0.68 | 0.25
[5 empty] | 2000 | 2.979 |  |  |  | 0.76 | 0.29
[5 empty] | 3090 | 3.4735 |  |  |  | 0.99 | 0.37
[7 empty] | LU | MTK
[7 empty] | 3 | DN20
|  | LU-Wert | QD |  |  |  | 150 | DN20
|  | 5 | 0.90435 | 5 |  |  | 151 | DN25
|  | 150 | 0.90435 | 5 |  |  | 830 | DN25
|  | 151 | 0.81012 | 5 |  |  | 831 | DN32
|  | 3000 | 0.81012 | 5 |  |  | 1400 | DN32
|  | 3 | 0.81012 | 3 |  |  | 1401 | DN40
|  | 3000 | 0.81012 | 3 |  |  | 3090 | DN40
1,0 | 5,0 | 9.8 | 13 | 21
0,2 | 2,2
0,1 | 1,7
0,01 | 0,51 | 0.99 | 1.4 | 2.2
Basis | DN 20 Wert | 25 | 32 | 40
| -2.3902 | -227.0951 | 7.6231 | 3.8614
#DIV/0!
1.7 | 0.28131